## 純溫度計算
環境溫度 °C | 30 |  | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7
環境相對濕度 RH | 0 | 溫度 | 30 | 16.2771 | 7.1285 | 20.8514 | 46.6791 | 63.8975 | 63.8975 | 38.0698
壓縮機輸入功 a (kW) | 2
加熱器輸入功 b (kW) | 0
風機輸入功 c (kW) | 0.54
全熱機轉換效率 e | 0.6
COP | 3.15
SHR | 0.7
風量 CMH | 1500
空氣密度 kg/m3 | 1.15
空氣比熱 kJ/kg.K | 1.006
大氣壓力
總輸入功 a+b+c (kW) | 2.54
空氣熱容量率 K | 0.48204
空氣經冷排溫差 ΔTe | 9.1486
空氣經熱排溫差 ΔTc | 17.2184
空氣經加熱器溫差 ΔTh | 0

## 溫濕度計算
環境溫度 °C | 30 |  | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8
環境相對濕度 RH0 | 80 | 溫度 °C | 30 | 11.194 | -1.3434 | 17.4626 | 32.2953 | 49.8114 | 46.2531 | 36.2531 | 24.9788
ΔTroom | 10 | 相對濕度 RH | 80 | 255.2726 | 613.1577 | 170.1244 | 70.2104 | 27.7739 | 33.2223 | 66.842 | 127.2703
|  | 絕對溼度 g/kg | 21.5589 | 21.5589 | 21.5589 | 21.5589 | 21.5589 | 21.5589 | 21.5589 | 25.7397 | 25.7397
壓縮機輸入功 a (kW) | 2.4 | 絕對溼度 kg/kg | 0.021559 | 0.021559 | 0.0021792 | 0.0021792 | 0.0021792 | 0.0021792 | 0.0021792 | 0.0063453 | 0.0063453
加熱器輸入功 b (kW) | 0
風機輸入功 c (kW) | 0.54
全熱機轉換效率 e | 0.6
COP | 2.8327
SHR | 0.20536
風量 CMH | 1500
空氣密度 ρ (kg/m3) | 1.15
空氣比熱 Cp (kJ/kg.K) | 1.006
大氣壓力 Patm (kPa) | 101.325
總輸入功 a+b+c (kW) | 2.94
空氣熱容量率 K | 0.48204
空氣經冷排溫差 ΔTe | 2.8963
空氣經熱排溫差 ΔTc | 19.0822
空氣經加熱器溫差 ΔTh | 0
【環境空氣含水量 W0】
環境飽和水氣壓 Psat0 | 4.2429
環境絕對濕度 W0 (kg/kg) | 0.021559
【冷排極限含水量 W2】
冷排動態汽化潛熱 hfg2 | 2504.1972
冷排飽和水氣壓 Psat2 | 0.55358
冷排飽和濕度 Wsat2 | 0.0034169
冷排實際出口濕度 W2 | 0.0034169

## 熱交換機
klingenburg heat-exchanger
型號 (Type) | A [mm] | D [mm] | C [mm] | F [mm] | 效率
PWT 200 | 200 | 265 | — | — | ≤60%
PWT 300 | 300 | 405 | — | — | ≤60%
PWT 390 | 390 | 531 | — | — | ≤60%
PWT 400 | 400 | 536 | — | — | ≤60%
PWT 500 | 500 | 677 | — | — | ≤60%
PWT 600 | 600 | 819 | — | — | ≤65%
PWT 700 | 700 | 960 | — | — | ≤65%
PWT 800 | 800 | 1101 | — | — | ≤70%
PWT 1000 | 1000 | 1384 | — | — | ≤70%
PWT 1200 | 1200 | 1667 | — | — | ≤70%
PWT 1400 | 1400 | 1950 | — | — | 型錄未列
PWT 1600 | 1600 | 2233 | — | — | 型錄未列
GS 25 | 455 | — | 230 | 135 | —
GS 30 | 496 | — | 271 | 159 | —
GS 35 | 537 | — | 312 | 193 | —
GS 45 | 619 | — | 394 | 246 | —
GS 62 | 758 | — | 533 | 347 | —

## 壓縮機
型號 | Panasonic 5KD240XCA21
壓縮機類型 | 直流變頻轉子式壓縮機
製冷量 (W) | 7295 W
製冷量 (BTU/h) | 24839 BTU/h
COP (W/W) | 3.15
EER (BTU/h·W) | 10.7
額定輸入功率 | 2315 W（配合其額定製冷量 7295 W）

## 加熱器
型號 | 尺寸 (mm) | 管數 | 鰭片寬度 (mm) | 鰭片間距 (mm)
MH | 26 x 90 x L | 2,3 | 90 | 1.2, 2.0, 2.6
MSH | 26 x 65 x L | 3 | 65 | 1.68, 2.6
SH | 26 x 65 x L | 2 | 65 | 1.68
TH | 26 x 45 x L | 2 | 45 | 2
OH | 26 x 30 x L | 1 | 30 | 1.68
SS | 22 x 22.3 x 15 ~ 361 x 267.6 x 15 | - | - | -
STW | 10 x 10 x 10 ~ 999 x 337.5 x 25 | - | - | -
MTH (最新) | 26 x 50 x L | 3 | 50 | 1.68
OH 型號 | 30, 50, 70, 93, 106, 128, 150, 185, 202, 225, 268, 314, 358, 403, 446, 492
其他含 L 之型號 | 70, 93, 106, 128, 150, 185, 202, 225, 268, 314, 358, 403, 446, 492

## 風機
型號 | 質昌風機 | 型號 | 適用管徑 | 馬達極數 | 風量 (m³/h) | 最大靜壓 (mmAq) | 消耗功率 (W)
尺寸 |  | DUC-4502 | Ø100 (4吋) | 2P | 500 | 68 | 149
馬達 |  | DUC-4304 | Ø100 (4吋) | 4P | 300 | 23 | 70
轉速 |  | DUC-6702 | Ø150 (6吋) | 2P | 700 | 65.5 | 143
耗電 |  | DUC-6504 | Ø150 (6吋) | 4P | 500 | 23 | 73
風量 |  | DUC-81102 | Ø200 (8吋) | 2P | 1100 | 61.5 | 215
|  | DUC-81104 | Ø200 (8吋) | 4P | 1100 | 24 | 114
|  | TB-374 | Ø125 (5吋) | 4P | 370 | 23 | 40
|  | TB-554 | Ø150 (6吋) | 4P | 550 | 33.8 | 45
|  | TB-1102 | Ø150 (6吋) | 2P | 1100 | 110.8 | 280
|  | TB-1304 | Ø200 (8吋) | 4P | 1300 | 48 | 145
|  | TB-1802 | Ø200 (8吋) | 2P | 1800 | 133 | 540

## 膨脹閥
Danfoss ETS 6 電子膨脹閥
規格項目 | 參數細節
產品特點 | 小巧輕便，適用於熱泵、空調及精密製冷設備
適用冷媒 | R410A, R407C, R404A, R134a, R22, R32, R290 等 (相容於多數氫氟碳化物及可燃冷媒)
馬達類型 | 永磁單極步進馬達 (Unipolar stepper motor)
額定電壓 | 12 V DC (± 10%)
最大工作壓力 (MWP) | 47 bar (680 psig)
流體溫度範圍 | -30°C 至 +70°C
環境溫度範圍 | -30°C 至 +60°C
線圈電阻 | 46 Ω ± 3 Ω (於 20°C 環境下)
全開總步數 | 480 步 (Steps)
驅動速率 | 30 pps (每秒步數)
作動時間 | 從全關到全開約 16 秒 (於 30 pps 速率下)
雙向作動 (Bi-flow) | 支援，可滿足熱泵系統的反向循環需求
連接形式 | 銅管接頭，便於釺焊施工

## 蒸發器
4 排深
3/8" 銅管 |  | 外觀尺寸 | 寬 600 mm * 高 400 mm
管距 25 mm * 21.65 mm
片距 2.5 mm
冷媒 R410A
親水鋁箔 |  |  | 尺寸需嚴謹
旁通因數 | 0.2(假設)
迎風面積 | 0.24m^2

## 冷凝器
4 排深
3/8" 銅管 |  | 外觀尺寸 | 寬 600 mm * 高 400 mm
管距 25 mm * 21.65 mm
片距 2.0 mm
冷媒 R410A
裸鋁箔 |  | 尺寸可偏大
旁通因數 | 0.2(假設)